## はじめに
0014040501_20240801_Rev.02
「改修工事認識確認シート」掲載について
【はじめに】
・改修現場では、関係者全員がトラブル防止に対して高い危機意識を持つこと、また入場前に現場の特性やルールを理解しておく事が肝心です。
本シートは改修工事における諸注意点を纏め、補足説明に「なぜ」を記載しています。
⇒現場代理人が現場特有のルール（確認事項）と補足説明を追記して、その現場に該当しない項目を削除することで、現場に即したオリジナルの確認シートが出来上がり、それを有効に活用することで、改修工事の品質事故防止に繋げるためのツールです。
【使いかた】
・現場代人（工事着手前に作成する）
１） 現場特有のルールと理由を追記する。
２） 不要部分は非表示として該当項目のみ表示させる。
３） 該当する項目は、現場担当者が理解するまで教育する。
４） 協力会社毎に該当する項目を絞り込み、乗り込み前に配布する。
・協力会社（現場を担当する代表の方は、乗り込み前に入手し内容を理解する）
１） 入場前に『知っている・知らない』いずれかに〇をつけ、新規入場時に持参する。
２） 知らない項目は、現場担当者から説明を受けて理解してから作業に当たる。
【協力会社のみなさまへお願い】
・改修工事の現場乗込前に、現場毎に作成された『改修工事認識確認シート』を現場担当者から入手して、注意事項を理解してから入場してください。
・現場によっては作成されていない場合があるかもしれません・・・その場合は現場特有のルール記載と該当項目の絞り込みを現場代人へ要求してください。
事故が起きて一番困るのはお客様であり、その賠償責任は東熱及び協力会社皆さまの負担となります。本シートを有効に活用し、現場に即した注意点・ルール・危険作業を理解し危険を予知する意識を高め、現場のトラブル防止にご活用願います
【社員・協力会社のみなさまへ】
※ やらされる管理より、自ら進んでやる管理！
本帳票の目的をご理解いただき、現場の特性にあった運用方法で活用されることに期待いたします。
東洋熱工業株式会社 生産管理本部
工事・品質管理部 仙北谷 真樹

## 活用フロー図
0014040501_20240801_Rev.02
改修工事作業開始前教育フロー図
協力会社の現場入場前
東熱の現場入場時
提出
理解度の確認
新規入場教育
【提出書類】
･送り出し教育
･改修工事認識確認シート
･新規入場記録
東熱職員による
ヒアリング
理解度の確認
改修工事
作業開始
全ての内容を
把握できていれば
改修工事認識確認シート
未提出
現場で実施
協力会社を指導
知らないことがあれば
現場で社員が説明
※各改修現場ごとに提出
現場入場までに各個人が
『知っている・知らない』
を記入する
東熱作成
送り出し教育資料確認
改修工事認識確認
シート実施
必要に応じて
番頭さんがフォロー
送り出し教育資料作成
（現場代理人）
現場代理人は職員に対して
内容を周知・教育する
現場担当者は協力会社へ
分類をソートし配布する
送り出し教育関連資料受領
１）現場特有の項目を追記
２）該当項目を選択しその他は非表示
各協力会社毎に分類ソート
知らないことがあれば
代人が細かく説明し理解させる
不明点は東熱担当者へ確認し理解する

## 改修工事認識確認シート (A3)
0014040501_20240801_Rev.02
|  | 現場名 |  |  | 協力会社名 |  |  |  | 【この帳票の使い方】 ■現場代人：該当項目を絞り込み、不要部分は非表示とする。（Ａ～Ｊ現場ルールと補足説明を追加する） 該当項目の〇は、現場担当者が全て理解するまで教育し、協力会社へ分類ソートをかけ、配布する。 ■協力会社：作業員は入場前に『知っている・知らない』いづれかに〇をつけ新規入場時に持参する。 →知らない項目は、入場時に現場担当者から説明を受けて理解してから作業に当たる。
|  | 改修工事認識確認シート |  | 実施日 （西暦） |  | 工種
↓必要に応じて、説明資料として活用してください（T-webログインすると見れます）
この内容を知っていますか？知らない内容は、現場で説明します。 |  |  |  |  | 受験者サイン |  |  |  |  | リニューアル工事品質事故防止対策資料
該当 | No | 分類 | 確 認 事 項 |  |  |  | 知っている〇 知らない× | 要素 | 確認事項の補足説明
○ | Ａ | 現場特有
○ | Ｂ | 現場特有
○ | Ｃ | 現場特有
○ | Ｄ | 現場特有
○ | Ｅ | 現場特有
○ | Ｆ | 現場特有
○ | Ｇ | 現場特有
○ | Ｈ | 現場特有
○ | Ｉ | 現場特有
○ | Ｊ | 現場特有
○ | 1 | 共通 | 人命尊重・安全第一で作業しなければならないことを （安全を疎かにすると、負のスパイラルに陥る） |  |  |  |  | 安全 | 安全を疎か→不安定な気持→品質低下や災害発生→作業中断→工程圧縮→コスト増→イライラ→事故発生→繰り返し・・・ 特に居ながらの改修工事は細心の注意を図り事故を絶対に発生させてはならない。
○ | 2 | 共通 | 改修工事トラブル防止８大要素を （埃・音／振動・臭・水・電気・火災・第三者・情報セキュリティー） |  |  |  |  | 全般 | 作業毎に現地で危険予知・確認を必ず実施してください。現場の状況は日々刻々と変化します。
○ | 3 | 共通 | 図面や工程表等の資料だけでなく新規入場時に受けた説明内容も含め、業務上で入手した全ての資料・情報は情報セキュリティーの対象であることを |  |  |  |  | 情報 | 情報の口外や資料類の紛失、SNSへの投稿はもちろん厳禁ですが、休憩・移動中の会話からも情報漏洩の可能性はあります。業務中だけでなく通勤・退勤時も含めて常に情報セキュリティーを意識した行動をしてください。
○ | 4 | 共通 | 現場調査でも保護具の着用が必要な場合があることを （ヘルメット・安全帯・安全靴・帽子・保護メガネ・手袋・マスクなど） |  |  |  |  | 安全 | 過去に現調でタラップから６ｍ墜落し、後遺症が残る重大災害が発生している。高所の現調や天井内の調査、不安全な足場上の調査などは、自分の身を守る必要な保護具を持参して着用してください。
○ | 5 | 共通 | 朝礼全員参加！ 現地ＫＹは作業内容や場所が変わるごとに実施しなければならないことを |  |  |  |  | 全般 | 現場は生き物、日々変化。朝礼で立入禁止場所や通行止、イベント情報など最新情報を認識してから作業してください。 （新規： 時迄入場、 朝礼： 時までに入場してください）
○ | 6 | 共通 | 当現場は、腕章着用が必要であることを （持ち帰り禁止、汚れは清掃し毎日返却、はずさない、なくさない） |  |  |  |  | 第三者 | 腕章は必ず腕に着用し、安全ピンにて脱落防止を行う事。 ※腕章は 東熱 / ゼネコン / ビル のものを使用する。
○ | 7 | 共通 | セキュリティーカード、鍵などの貸出しルールを |  |  |  |  | 情報 | カード・鍵の借用は建物管理立会いの元、自分で責任をもつ。人任せにしない。 又貸し禁止。 鍵やカードはネックストラップに付け紛失防止対策する。※紛失時には速やかに当社社員に連絡をする。
○ | 8 | 共通 | トイレ・喫煙所などの現場ルールを |  |  |  |  | 第三者 | 定められた場所のみ使用してください。客先からのクレームとなった事例あり。
○ | 9 | 共通 | 作業時に出たゴミの処分方法を |  |  |  |  | 第三者 | 客先ゴミ置き場などに勝手に捨てないこと。適正な処理をしてください。
○ | 10 | 共通 | 改修工事では火気使用禁止であることを |  |  |  |  | 火災 | 火気作業は禁止！（溶接、溶断）ウレタン火災、スタイロに引火、火災事故は全財産を失う。（無火気工法で計画の事）
○ | 11 | 共通 | サンダー、高速カッターは火気作業扱いであり、使用禁止工具であることを |  |  |  |  | 火災 | 火花の出る作業も禁止！（綿埃に引火して火災発生の事故事例あり） 作業計画・手順・養生方法などを明確にして、必ず現場代理人の許可を得ること。
○ | 12 | 共通 | 当現場は、騒音・振動作業等の音出し規制があることを （可能日、作業時間、作業内容、その他） |  |  |  |  | 音/振動 | 作業可能日 （ 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 ） 作業可能時間 （ ～ ） 音出し作業に該当する作業（ ） その他現場特有事項（ ）
○ | 13 | 共通 | 当現場の工事用電源の使用ルールを作業前に確認することを （使用可能コンセントの限定、過負荷漏電遮断ブレーカの使用） |  |  |  |  | 電気 | 工事用電源（ 仮設分電盤 / 本設ｺﾝｾﾝﾄ を使用》 ※本設コンセントを使用する場合は過負荷漏電遮断付延長コードまたは、過電流・漏電遮断器能付きコンセント（ビリビリガードプラス等を使用する）★一般のビリビリガードは漏電遮断機能だけなので使用禁止！
○ | 14 | 共通 | 脚立の単独使用は禁止（現場代人による許可制）であることを （狭所における作業足場のルール） |  |  |  |  | 全般 | 組立足場や可搬式作業台などによる作業は、作業計画・手順書が必要。 脚立作業は使用許可申請書を現場代理人に提出し、許可を得てからルールを守って使用する。
○ | 15 | 共通 | はつり・コア抜き・アンカー打設などは、勝手に作業してはダメなことを |  |  |  |  | 全般 | 構造体は、無闇にはつり・コア抜きを行なわない。建物品質を阻害する行為である。 また、既設埋設ケーブル破損などの重大災害「建物機能停止等」に繋がる。
○ | 16 | 共通 | 古い建物（スラブに金属電線管がある建物）であと施工アンカーを打つ計画がある場合は、メタルセンサー付きドラムを使用してアンカーを打設することを |  |  |  |  | 電気 | メタルセンサー付きドラムのアース線は、必ず刃先と導通のある部分に取り付け、作業開始前に必ず地絡動作の確認を行う。 刃先と導通のあるビスが無い場合は、メーカーオプション品のメタセンアダプターを使用する。
○ | 17 | 共通 | 重要施設では、あと施工アンカーを使用しない事が基本であることを （病院、生産工場、データセンター、研究施設、公共電力・通信・交通機関等） |  |  |  |  | 電気 | どうしてもの場合は、Ｘ線（レントゲン）による調査を行う。 （※ガス消火設備関連の埋設物がスラブ内に存在する場所も同じ）t-web 通知通達48参照
○ | 18 | 共通 | 改修工事エリアは、基本的に負圧にすることを （客先稼働エリアへの臭気・塵埃などの流出を防ぐ） |  |  |  |  | 臭気・埃 | 客先エリアに粉塵流出や、仮設送風機の排出先での粉塵や臭気などのトラブルも多数。 工事エリアの区画養生、送風機の排気場所選定や騒音対策も含め慎重に！
○ | 19 | 共通 | 防火・防煙区画の貫通処理は現場毎に納め方が違うことを |  |  |  |  | 全般 | 安易に貫通せずに、あと処理の方法を確認してから施工してください。（開口の大きさ、処理材の先行取付、工事区分ほか） 次工程に最高のバトンタッチを！
○ | 20 | 共通 | 工事着手前には工事完了後のトラブル防止のため、現況写真を撮影しておくことを |  |  |  |  | 第三者 | 着手前写真が無いと、客先から物言いがあった場合に無条件で降伏しなければならない。（撮影不可は、作業前後の客先立会） 救われた事例：工事着手直前の写真が、盗難・破損・損傷等が無い証拠として、工事後の重大クレーム発生を防げた事案あり。
○ | 21 | 共通 | 工事完了後は、必ず職員による現地確認が必要であることを |  |  |  |  | 第三者 | 作業終了後は必ず担当職員に終わり仕舞を確認をしてもらってください。
○ | 22 | 共通 | 作業前に施工図の撤去範囲と現地表示の整合を東熱社員と現地確認しなければならない事を |  |  |  |  | 全般 | 現地での確認・表示を行い、誤った系統を切断するなど無いようにしてください
○ | 23 | 共通 | 現地表示が不明確なものは勝手に判断せず、東熱社員に確認することを |  |  |  |  | 水・電気 | 自分だけの判断で作業をすることが無いようにしてください
○ | 24 | 共通 | 作業前の養生範囲、養生方法方法にルールがあり、作業前に都度確認しなければならないことを |  |  |  |  | 全般 | 養生が必要なのか、不要なのか、どのような養生をするのか 既設への影響がないようにしてください
○ | 25 | 共通 | アンカー打設や埃などで、火災報知器が誤作動する可能性があることを |  |  |  |  | 電気 | 火報が誤作動すると非常放送が鳴動する。アンカー打設の埃で誤作動、清掃でホコリが舞い誤作動、高温・湿気でも誤作動する。
○ | 26 | 共通 | 作業エリア内に消火設備がある場合は、防災連動を停止しなければならないことを（防災盤による非連動・アラーム弁閉止など） |  |  |  |  | 全般 | 防災連動の停止は、客先に事前連絡が必要。前もって作業計画を確認し、東熱職員と情報共有が必要です。 予定外作業は禁止、関係者と打合せを行い、情報共有してトラブル防止に努めてください。
○ | 27 | 共通 | ガス消火区画内で作業がある場合、作業中はガス消火設備を停止することが可能であるか客先と協議しなければならないことを |  |  |  |  | 安全 | 作業中にガス消火設備が作動した場合、人命にかかわる重大事故に直結します。ガス消火区画内で作業を行う場合は、原則”機能停止”させる方向で打合せする。①避難経路の確認 ②アンカー作業禁止 ③発報時は速やかに避難 を徹底してください。
○ | 28 | 共通 | 防災連動を停止した場合は、作業終了後必ず復旧しなければならない事を |  |  |  |  | 機能停止 | 復旧忘れは、もしもの時に防災設備が機能せず、人命にかかわる重大事故を招く可能性を秘めています 役割分担を明確にして、ダブルチェックするなど、忘れない工夫が必要です。
○ | 29 | 共通 | 第三者の通行がある場合は、必ず『立入禁止』区画と表示を行うことを |  |  |  |  | 第三者 | 誰が・いつ・何時・何が起きるか分からないので、第三者進入を防ぐ為、必ず行なう。テナント休業等であっても表示する。 (休日出勤者・年次点検者・建物の自販機会社が居るかもという気持ちを常に持つこと）
○ | 30 | 共通 | ダンパー・バルブ・ブレーカー・機器電源を勝手に操作してはいけないことを |  |  |  |  | 機能停止 | 操作を依頼された場合には、必ず東熱社員・客先立会いの下で行う。
○ | 31 | 共通 | 上記操作したものには表示して、復旧時は撤去することを （操作・表示は客先立合のもとで行う） |  |  |  |  | 機能停止 | 機器電源やバルブ、ダンパー、ブレーカ等の操作が必要な場合は、勝手に操作しない。 東熱社員及び建物管理同伴の元で実施する。《勝手な操作でトラブルが発生すると、大きな賠償責任を追う事になる》
○ | 32 | 共通 | 天井内工事では、隠れた転がし電気配線の確認を行うことを （チャンネル内、Ｍバー・Ｗバー内の火報やＬＡＮケーブル等） |  |  |  |  | 電気 | 電気転がし配線の切断事故があとを絶たない（繰り返し型のトラブル） 図面で分からない部分が天井内に隠れてることを認識し、事前確認を怠らない！必要に応じ内視鏡等による調査も考慮する。
○ | 33 | 共通 | ボード開口時は必ず ボードカッター または マルチツール を使用することを （回し引き、レシプロソーは、背面が確認できない場合使用禁止） |  |  |  |  | 水・電気 | 回し引き、レシプロソーによるインフラ切断事故が後を絶たない。（ボードカッターは切る厚み以上に刃を出さない） ボード厚みが26㎜を超える場合はマルチツールなど、裏面に刃が貫通しない工具を使用する。
○ | 34 | 共通 | はつり・アンカー打設などが必要な場合は、東熱社員に報告・相談することを |  |  |  |  | 全般 | 構造体は、無闇にはつり・アンカー打ちを行なわない。建物品質を阻害する行為である。 又既設埋設ケーブル破損などの重大災害「建物機能停止等」に繋がる。
○ | 35 | 共通 | 施工後だけでなく、施工中もメンテスペースや動線の確保が必要であることを |  |  |  |  | 機能停止 | 建物管理は以前と変わらずメンテできる物と思っている。 改修工事を行ったことでメンテナンスできなくなった、やりずらくなった、ということが無いようにする。
○ | 36 | 共通 | 予定外作業が発生する場合は作業を一旦中止して、東熱社員に報告することを |  |  |  |  | 全般 | 勝手な判断が重大災害を招く。報告・連絡・相談（ほうれんそう）を東熱社員と密に取り、関係者の了解を得ることが必要。
○ | 37 | 共通 | 作業終了時は、片付け、清掃、移動した什器等の現状復旧の確認を行うことを |  |  |  |  | 第三者 | 床上・加工場でのゴミ、鉄粉・切粉は無いか？・・天井内への資材・工具の置き忘れ、養生材の残骸、既存機器の復旧忘れや、 後施工部分との取合施工忘れ・・・等、引渡し後は、二度と入らない覚悟で作業中、作業後の確認を行うことが重要です。
○ | 38 | 共通 | 撤去か残置か不明確なものは、生きたインフラ扱いとすることを |  |  |  |  | 水・電気 | 表示がない系統には不用意に触らないでください。
○ | 39 | 配管・撤去 | 配管内の溜まり水対策について （切断時に多量に水が・・・・運搬時に赤水が・・・仮置き時に赤水が・・・） |  |  |  |  | 水 | 配管を切断時にたまり水が多量に出てきた・・・台車で移動中に配管からたまり赤水がこぼれてカーペット汚損・・・ 切断・運搬・仮置で端部から赤水が出ることを想定した対策が必要。（床壁養生・水バケツ準備、管切断端部の開放禁止）
○ | 40 | 配管・撤去 | 配管止水方法及び止水の確認方法を （思い込みは危険！現場作業計画必ず確認、トラブルを想定した作業計画） |  |  |  |  | 水 | 工事着手前の事前確認を怠らない。 既設のバルブが効かないことがあります。その時の対策まで確認してください。 （次の一手を準備しておく！念には念を）
○ | 41 | 配管・撤去 | 配管からの漏水等、緊急事態発生時の処置方法について、事前確認の重要性を |  |  |  |  | 水 | 客先の緊急連絡先、最悪の事態を想定した影響範囲を関係者全員でリスク共有。（遮断するバルブ順序と影響範囲・客先損害） 改修工事は様々な要因で漏水リスク０にならない。第一バルブ・第二バルブ・元バルブ迄確認し万が一に備えてください。
○ | 42 | ダクト・撤去 | ダクト撤去時における埃のリスク、汚損防止対策・方法を |  |  |  |  | 埃 | ダクト内は埃が多量に蓄積されており、鉄板に振動を与えると、機器運転復旧時に剥離した埃が、吹出口から多量に排出される 影響あるダクト切断はフランジ・開口はハサミ、手の届く範囲の埃は掃除機で吸い、制気口には仮設フィルターを設置する。
○ | 43 | 配管・撤去 | 老朽化した配管にレシプロソーを使用すると非常に危険であることを （レシプロソーの使用は許可制、パイプカッターは２５０Ａまで対応可） |  |  |  |  | 水 | 給水グレーコーティング継手の破断事故多数！レシプロソー振動で老朽化した細物配管が折れて大漏水の事例がある。 老朽化した配管の切り回しは、マホータイで補強した後、配管を架台固定しパイプカッターを使用して切断する。
○ | 44 | 配管・撤去 | 既設配管への接続、水抜き、水張範囲、排水の放流先、供給範囲などの調査を怠ると予期せぬ漏水トラブルが発生することを |  |  |  |  | 水 | 既設配管に接続の場合は、行き先確認が必要 『排水先が繋がっていなかった』『流しすぎにより思わぬところから漏水した』等の事故が多い。事前確認を怠らない！
○ | 45 | 配管・撤去 | 既存配管を切り離したら開放端を作らない（プラグ処理を行う）ことを |  |  |  |  | 水 | 配管の開放端からバルブなど誤操作で多量出水、配管内エアーロックの溜まり水が数時間後に開放端から・・・
○ | 46 | 配管 | 凍結工法を採用する場合は、万が一に備え緊急排水対策の準備が必要であることを |  |  |  |  | 水 | 緊急排水ルートは事前に確認し、作業にあたる際はビニールの風管などを用意して、外部もしくは排水可能な地下ピットまでのルートを確保する。
○ | 47 | 配管 | 配管に水張りを行う際は、直前のエアーテストにより開放端が無いことを確認することを |  |  |  |  | 水 | 空圧は給水圧力以下で圧をかけたまま水張・エア抜きを行う （推奨圧力は空圧 0.03MPa程度）
○ | 48 | 配管 | 想定外の異種管接続が発生する場合は、東熱社員に相談することを |  |  |  |  | 水 | 接続給水管が鋳鉄管・・・計画と異なるメーカー樹脂管など、適合しない継手は大きな漏水事故に繋がる。接合には適切な媒介継手が必要であり、納期に時間が掛かる場合があるので、現地現物による念入りな事前調査と早め早めの手配が必要です。
○ | 49 | 配管 | 上記着色接着剤（有機溶剤）の保管方法(多量の場合）を |  |  |  |  | 臭気・安全 | エスロン接着剤は、厚生労働省の有機溶剤中毒予防規則において「第二種溶剤等」に該当する。 場合によっては「有機溶剤取り扱い」作業主任者の資格が必要となるので確認が必要です。 | 屋内で、接着剤の1時間当たりの使用量が、以下の許容使用量を超える場合には、「有機溶剤中毒予防規則」が適用され、「有機溶剤取り扱い作業主任」の資格が必要となります。詳細は所轄の労働安全基準監督署にご確認ください。接着剤許容使用量W（g/時間）=0.4（g/m3・時間）×部屋の容積（m3）（部屋の容積は、床から高さ4m以下の部分とし、150m3を超える場合は、150m3で計算する。）尚、接着の1時間あたりの使用量は、実際に使用する接着剤の量に0.6を乗じた値です。
○ | 50 | 配管 | 塩ビのり・ヘルメシールはメーカ指定の硬化時間を守らないとイケないことを |  |  |  |  | 水 | 塩ビのり硬化前に通水し、すっぽ抜け漏水が各地で発生してる。必要に応じ超速乾型を協議。（通常24ｈ→超速乾は2ｈ） ヘルメシール硬化前の通水は、臭気とカスがいつまでも抜けず、引渡し後のトラブルとなる。（硬化時間はメーカ基準による）
○ | 51 | 配管 | ドレンホースは接続後、触手にて引抜き確認を行うことを |  |  |  |  | 水 | 締め込み不足による緩みで漏水、地震や天井内の後工事で抜けなど、トラブル事例多数。
○ | 52 | 配管 | 水圧試験時は、『試験中』の表示をすることを(過去に事故有り） |  |  |  |  | 安全 | 災害事例はもちろんのこと、バルブ誤操作により試験圧が既設配管にかかり機器の破損事例などがある。
○ | 53 | 冷媒 | 無火気工法の作業手順・施工方法を （メカ継手使用場所に緑青が発生していても、サンドペーパーで研磨すれば使用できる） |  |  |  |  | 水 | 継手挿入部に傷・曲がり・扁平・熱劣化がある場合は切除する。管に酸化被膜など付いている場合は、＃１０００以上の耐水ペーパーで表面を円周方向に磨いて酸化被膜を除去するなど、詳細の施工方法はメーカー施工要領書通を確認すること。
○ | 54 | 冷媒 | 気密試験時は、『試験中』の表示をすることを(事故多発） |  |  |  |  | 安全 | 圧が掛かったままパイプカッターで端部を切断すると、その端部が勢い良いく飛び、場合によっては死亡重篤災害が発生する可能性がある。
○ | 55 | ダクト | 埃だし作業時の給気側の制気口にフィルター等を設置することを |  |  |  |  | 埃 | 空調機や送風機の運転時に埃などが舞い、客先備品や什器を汚損させるトラブルが後を絶たない。 制気口へ簡易フィルターの設置などの検討が必要。（参考：フリーサイズのレンジフード用フィルター等）
○ | 56 | 保温 | 当現場は、保温端材の分別処理が必要であることを |  |  |  |  | その他 | 処分方法、保管場所などは東熱社員へ確認してください。
○ | 57 | 保温・撤去 | ラッキング作業時は切創防止手袋を装着することを |  |  |  |  | 安全 | 軍手などではラッキング端部で手を切ってケガをする恐れがあります。 （鉄板等を扱う作業は、切創防止手袋、レベルＥ以上を推奨）
○ | 58 | 保温 | スポット鋲打ち機の使用は、火気作業であり、基本的に改修工事では使用禁止であることを |  |  |  |  | 火災 | アースの接地位置によってはスパークを起こし、火災、漏水を起こす可能性があります。 過去にスプリンクラーフレキ穴あき漏水の事例あり。綿埃などのある場所でスパークすると火災発生の恐れあり。
○ | 59 | 塗装 | 居ながら改修工事では、基本的に無臭性の水性ペイントを採用することを |  |  |  |  | 臭気 | 油性塗料は使用しない。水性でも無臭性の塗料を採用する。水性塗料は乾きにくいので、計画時に十分な養生時間を確保する。 無臭性と言えども多少の臭気は発生するので、塗装工事がある場合は、テナントを含めた客先に了承を得る事が肝心である。
○ | 60 | 塗装 | 塗装工事は作業前に、既設建物の外気取入口を確認することを （既存機器稼働中の塗装工事は、臭気が建物内に廻りこむ可能性が非常に高いことを） |  |  |  |  | 臭気 | 病院の機械室排水ホッパーをラッカースプレーで塗装の際、ＯＡガラリのパスダクトから臭気が廻り込み、 医療従事者と患者が体調を訴えた事例あり。
○ | 61 | 塗装 | 有機溶剤の保管方法を （風通しの良い場所、作業主任者・注意事項の掲示、区分表示と施錠管理ほか） |  |  |  |  | 臭気・安全 | 労働安全衛生法及び施行令、厚生労働省の有機溶剤中毒予防規則に準じた対応を取ってください。
○ | 62 | 計装・電気 | 同一メーカーの機器更新で配線を再利用する計画でも、ケーブル種類や太さ、結線方法等が異なる場合が多く、引き直しが必要な場合があることを（電源線・制御線・通信線） |  |  |  |  | 電気 | 工事着手前（計画時）にメーカー据付説明書による確認を行ってください。
○ | 63 | 計装・電気 | 作業開始前に二次側負荷（既存機器へ及ぼす影響範囲）を図面および現物で確認することを |  |  |  |  | 電気 | 電源遮断や端子台から離線を行う場合など、二次側の確認を怠ると予期せぬ機器停止や誤作動などのクレームの発生の原因となる。
○ | 64 | 計装・電気 | 作業開始前や作業終了時における 既設機器の運転や停止の順序を誤ると、重大事故につながる可能性があることを |  |  |  |  | 機能停止 | 空調機や給排気ファンの運転停止の順序を誤ると、室圧異常上昇などで建築や天井破損、建築シャッターが破損した事例もある。 また、冷凍機やポンプ等も発停順序を間違うと機器破損や警報発報などの恐れもある。
○ | 65 | 計装・電気 | 作業開始時には、各種設定値や機器の連動やスケジュールタイマー等、作業終了時に元通り復旧出来る様に、事前に確認して記録しておくことがトラブル防止に役立つことを |  |  |  |  | 機能停止 | 復旧忘れに注意！（各種連動、タイマー設定、温湿度や圧力設定など設定、制御幅、サンプリング間隔などetc…）
○ | 66 | 計装・電気 | 停電作業時に上位のブレーカーがある動力盤に『投入禁止表示』をしなければならない事を |  |  |  |  | 電気 | 客先建物管理などが誤って投入しないよう、表示が必要です。
○ | 67 | 計装・電気 | 活線作業は禁止であり、活線近傍作業も禁止であることを |  |  |  |  | 電気 | 盤改造等で、止むを得ず活線近傍作業となってしまう場合は、事前に計画書を作成し社内回覧、技術部長の承諾が必要である。 （充電部には絶縁手袋をして、ゴムシートなどで触っても感電しない措置を施すことが最低限必要）
○ | 68 | 計装・電気 | 非接触型の検電器は当てにならない事を （検電はテスターを使用する） |  |  |  |  | 電気 | 電源しゃ断をテスターで確認してから作業を行ってください。 （結線・離線・配線撤去など）
○ | 69 | 計装・電気 | 撤去作業前に現地現物による系統を行う事を （竣工図や施工図は、間違いがある場合ある） |  |  |  |  | 電気 | 既存図面は現地と異なっている場合があります。現地現物にて確認をしてください。
○ | 70 | 計装・電気 | 作業終了時は、発停・警報等の状態確認を中央監視装置にて行うことを |  |  |  |  | 機能停止 | 作業終了時に異常が無いか、また正しく動作する事を現地現物にて確認してください。
○ | 71 | 計装・電気 | 既設中央監視にポイントを追加する場合、作業後に既設のポイントが消滅しない様、バックアップを取っておく事が必要であることを |  |  |  |  | 電気 | 今回の作業が起因して、既設ポイント消滅や狂いが生じると、設備が正しい動作をしなくなり、大きなトラブルに発展する。
○ | 72 | 計装・電気 | 既設中央監視に新規にポイントを追加したら、追加機能の動作確認の他、既設の機能も動作確認が必要であることを |  |  |  |  | 機能停止 | 新規に追加した機能の確認だけでは不完全、既設設備の動作確認もしなければ、工事の健全性が確認できない。
○ | 73 | 計装・電気 | 行先や用途不明の配線が現地で発見された場合は、自分で判断せず、作業を中止して東熱社員に『報告・連絡・相談』が必要であることを |  |  |  |  | 電気 機能停止 | 不明な配線がある場合は、生きた配線と同じ扱いとする。発注者や監理者と現地で行き先・用途を確認し、協議した上で処置を行う。
○ | 74 | 計装・電気 | 同一スペックの単純な機器更新であっても、起動時の突入電流などで幹線のケーブルサイズや動力盤のブレーカー容量・サーマル設定値などが異なる場合があることを |  |  |  |  | 電気 | トップランナーモーターは起動時の滑りが良く、突入電流が大きいため要注意！各メーカに電流値や推奨ブレーカー容量を確認し、必要に応じて盤改造や幹線サイズの妥当性確認が必要。乗り込み時に未確認の場合は、早急に確認が必要です。
○ | 75 | 計装・電気 | 『締め付けマーキング』と『増し締めマーキング』の違いを |  |  |  |  | 電気 | 締め付けマーキング:端子を締め込んだ後に再度ドライバーで締め付けたのちに付ける確認のマーク。 増し締めマーキング:受電後ある程度機器を運転して負荷をかけた後に、計画的に全停電させて端子を増し締めした後のマーク。
○ | 76 | 計装・電気 | 試運転調整などを確実に行うためには、不明点は適宜解決が必要であることを （全体の試運転計画の把握、別途工事に注意） |  |  |  |  | 機能停止 | 不明な点は後回しにしない！あとで気付いても手遅れの場合が多い （後追いの作業は、余計な苦労とコストがかり、作業所全体も疲弊する）
○ | 77 | 計装・電気 | 改修工事における試運転計画とは、施工した部分だけで無く、既設に関連する内容も含めた全体的な試運転調整と確認が必要であることを |  |  |  |  | 機能停止 | 改修箇所のみでなく、既設への影響が懸念される箇所も包括した試運転調整を行わなければ、引渡し後のトラブルは免れない。
○ | 78 | その他
○ | 79 | その他
○ | 80 | その他
現場担当者
確認サイン
東 熱

## 改修工事認識確認シート (使い方)
0014040501_20240801_Rev.02
現場名 | [5 empty] | 協力会社名 |  |  | この帳票の使い方 ■現場代人：該当する項目だけに絞り込み、不要な部分は非表示（Ａ～Ｊ重点管理項目や現場特有のルールを追加する）必要に応じ補足説明を追記する。 現場担当者へ渡し、該当項目の〇は、全て理解するまで教育する。協力会社へは分類でソートをかけて配布してください。 ■協力会社：入場前に作業員へ渡し、『知っている・知らない』いづれかに〇をつけ新規入場時に持参願います。 →知らない項目については、現場担当者から説明を受けて理解してから作業に当たってください。
改修工事認識確認シート |  |  |  |  | 日付： 年 月 日 | 工種
↓必要に応じて、説明資料として活用してください（T-webログインすると見れます）
|  |  | この内容を知っていますか？知らない内容は、現場で説明します。 |  |  | 受験者サイン |  |  | 確認事項の補足説明 | リニューアル工事品質事故防止対策資料
| 該当 | No | 分類 | 確 認 事 項 |  |  | 知っている | 知らない
| ○ | Ａ | 現場特有
| ○ | Ｂ | 現場特有
| ○ | Ｃ | 現場特有
| ○ | Ｄ | 現場特有
| ○ | Ｅ | 現場特有
| ○ | Ｆ | 現場特有
| ○ | Ｇ | 現場特有
| ○ | Ｈ | 現場特有
| ○ | Ｉ | 現場特有
| ○ | Ｊ | 現場特有
| × | 1 | 共通 | 安全を疎かにすると、負のスパイラルに陥ることを （人命尊重・安全第一で作業しなければならないこと） |  |  |  |  | 安全を疎か→不安定な気持→品質低下や災害発生→作業中断→工程圧縮→コスト増→イライラ→事故発生→繰り返し・・・ 特に《居ながら工事・病院・生産ライン・交通機関・公的企業等》は細心の注意を図り事故を絶対に発生させてはならない。
| × | 2 | 共通 | 改修工事トラブル防止８大要素を （埃/音・振動/臭/水/電気/火災/第三者/情報セキュリティー） |  |  |  |  | 作業毎に現地で危険予知・確認を必ず実施してください。現場の状況は日々刻々と変化します。
| × | 3 | 共通 | 朝礼全員参加！ 現地ＫＹは作業内容や場所が変わるごとに実施しなければならないことを |  |  |  |  | 現場は生き物、日々変化。朝礼で立入禁止場所や通行止、イベント情報など最新情報を認識してから作業してください。 （新規： 時迄入場、 朝礼： 時までに入場してください）
| × | 4 | 共通 | 当現場は、腕章着用が必要であることを （持ち帰り禁止、汚れは清掃し毎日返却、はずさない、なくさない） |  |  |  |  | 腕章は必ず腕に着用し、安全ピンにて脱落防止を行う事。 ※腕章は 東熱 / ゼネコン / ビル のものを使用する。
| × | 5 | 共通 | セキュリティーカード、鍵などの貸出しルールを |  |  |  |  | カード・鍵の借用は建物管理立会いの元、自分で責任をもつ。人任せにしない。 又貸し禁止。 鍵やカードはネックストラップに付け紛失防止対策する。※紛失時には速やかに当社社員に連絡をする。
| × | 6 | 共通 | トイレ・喫煙所などの現場ルールを |  |  |  |  | 定められた場所のみ使用してください。客先からのクレームとなった事例あり
| × | 7 | 共通 | 作業時に出たゴミの処分方法を |  |  |  |  | 客先ゴミ置き場などに勝手に捨てないこと。適正な処理をしてください。
| × | 8 | 共通 | 改修工事では火気使用禁止であることを |  |  |  |  | 火気作業は禁止！（溶接、溶断）ウレタン火災、スタイロに引火、火災事故は全財産を失う。
| × | 9 | 共通 | サンダー、高速カッターは火気作業扱いであり、使用禁止工具であることを |  |  |  |  | 火花の出る作業も禁止！（綿埃に引火して火災発生の事故事例あり） 作業計画・手順・養生方法などを明確にして、必ず現場代理人の許可を得ること。
| × | 10 | 共通 | 当現場は、騒音・振動作業等の音出し規制があることを （可能日、作業時間、作業内容、その他） |  |  |  |  | 作業可能日 （ 月 / 火 / 水 / 木 / 金 / 土 / 日 ） 作業可能時間 （ ～ ） 音出し作業に該当する作業 （ ） その他現場特有事項 （ ）
| × | 11 | 共通 | 当現場の工事用電源の使用ルールを作業前に確認することを （使用可能コンセントの限定、過負荷漏電遮断ブレーカの使用） |  |  |  |  | 《電源は 仮設分電盤 / 本設電源(ｺﾝｾﾝﾄ) を使用する》 ※仮設分電盤には漏電遮断器、コンセントには過負荷漏電遮断ブレーカを使用する。 ★一般のビリビリガードは漏電遮断器能のみの為、使用禁止！ 過電流・漏電遮断器能付きコンセント（ビリビリガードプラス等を使用する）
| × | 12 | 共通 | 脚立の単独使用は禁止（現場代人による許可制）であることを （狭所における作業足場のルール） |  |  |  |  | 組立足場や可搬式作業台などによる作業は、作業計画・手順書が必要。 脚立作業は使用許可申請書を現場代理人に提出し、許可を得てからルールを守って使用する。
| × | 13 | 共通 | はつり・コア抜き・アンカー打設などは、勝手に作業してはダメなことを |  |  |  |  | 構造体は、無闇にはつり・コア抜きを行なわない。建物品質を阻害する行為である。 また、既設埋設ケーブル破損などの重大災害「建物機能停止等」に繋がる。
| × | 14 | 共通 | 改修工事エリアは、基本的に負圧にすることを （客先稼働エリアへの臭気・塵埃などの流出を防ぐ） |  |  |  |  | 客先エリアに粉塵流出や、仮設送風機の排出先での粉塵や臭気などのトラブルも多数。 工事エリアの区画養生、送風機の排気場所選定や騒音対策も含め慎重に！
| × | 15 | 共通 | 防火・防煙区画の貫通処理は現場毎に納め方が違うことを |  |  |  |  | 安易に貫通せずに、あと処理の方法を確認してから施工してください。（開口の大きさ、処理材の先行取付、工事区分ほか） 次工程に最高のバトンタッチを！
| × | 16 | 共通 | 工事着手前には工事完了後のトラブル防止のため、現況写真を撮影しておくことを |  |  |  |  | 着手前写真が無いと、客先から物言いがあった場合に無条件で降伏しなければならない。（撮影不可は、作業前後の客先立会） 救われた事例：工事着手直前の写真が、盗難・破損・損傷等が無い証拠として、工事後の重大クレーム発生を防げた事案あり。
| × | 17 | 共通 | 工事完了後は、必ず職員による現地確認が必要であることを |  |  |  |  | 作業終了後は必ず担当職員に終わり仕舞を確認をしてもらってください。
| × | 18 | 共通 | 作業前に施工図の撤去範囲と現地表示の整合を東熱社員と現地確認しなければならない事を |  |  |  |  | 現地での確認・表示を行い、誤った系統を切断するなど無いようにしてください
| × | 19 | 共通 | 現地表示が不明確なものは勝手に判断せず、東熱社員に確認することを |  |  |  |  | 自分だけの判断で作業をすることが無いようにしてください
| × | 20 | 共通 | 作業前の養生範囲、養生方法方法にルールがあり、作業前に都度確認しなければならないことを |  |  |  |  | 養生が必要なのか、不要なのか、どのような養生をするのか 既設への影響がないようにしてください
| × | 21 | 共通 | アンカー打設や埃などで、火災報知器が誤作動する可能性があることを |  |  |  |  | 火報が誤作動すると非常放送が鳴動する。アンカー打設の埃で誤作動、清掃でホコリが舞い誤作動、高温・湿気でも誤作動する。
| × | 22 | 共通 | 作業エリア内に消火設備がある場合は、防災連動を停止しなければならないことを（防災盤による非連動・アラーム弁閉止など） |  |  |  |  | 防災連動の停止は、客先に事前連絡が必要。前もって作業計画を確認し、東熱職員と情報共有が必要です。 予定外作業は禁止、関係者と打合せを行い、情報共有してトラブル防止に努めてください。
| × | 23 | 共通 | 防災連動を停止した場合は、作業終了後必ず復旧しなければならない事を |  |  |  |  | 復旧忘れは、もしもの時に防災設備が機能せず、人命にかかわる重大事故を招く可能性を秘めています 役割分担を明確にして、ダブルチェックするなど、忘れない工夫が必要です。
| × | 24 | 共通 | 第三者の通行がある場合は、必ず『立入禁止』区画と表示を行うことを |  |  |  |  | 誰が・いつ・何時・何が起きるか分からないので、第三者進入を防ぐ為、必ず行なう。テナント休業等であっても表示する。 (休日出勤者・年次点検者・建物の自販機会社が居るかもという気持ちを常に持つこと）
| × | 25 | 共通 | ダンパー・バルブ・ブレーカー・機器電源を勝手に操作してはいけないことを |  |  |  |  | 操作を依頼された場合には、必ず東熱社員・客先立会いの下で行う。
| × | 26 | 共通 | 上記操作したものには表示して、復旧時は撤去することを （操作・表示は客先立合のもとで行う） |  |  |  |  | 機器電源やバルブ、ダンパー、ブレーカ等の操作が必要な場合は、勝手に操作しない。 東熱社員及び建物管理同伴の元で実施する。《勝手な操作でトラブルが発生すると、大きな賠償責任を追う事になる》
| × | 27 | 共通 | 天井内工事では、隠れた転がし電気配線の確認を行うことを （チャンネル内、Ｍバー・Ｗバー内の火報やＬＡＮケーブル等） |  |  |  |  | 電気転がし配線の切断事故があとを絶たない（繰り返し型のトラブル） 図面で分からない部分が天井内に隠れてることを認識し、事前確認を怠らない！必要に応じ内視鏡等による調査も考慮する。
| × | 28 | 共通 | ボード開口時は必ず ボードカッター または マルチツール を使用することを （回し引き、レシプロソーは、背面が確認できない場合使用禁止） |  |  |  |  | 回し引き、レシプロソーによるインフラ切断事故が後を絶たない。（ボードカッターは切る厚み以上に刃を出さない） ボード厚みが26㎜を超える場合はマルチツールなど、裏面に刃が貫通しない工具を使用する。
| × | 29 | 共通 | はつり・アンカー打設などが必要な場合は、東熱社員に報告・相談することを |  |  |  |  | 構造体は、無闇にはつり・アンカー打ちを行なわない。建物品質を阻害する行為である。 又既設埋設ケーブル破損などの重大災害「建物機能停止等」に繋がる。
| × | 30 | 共通 | 施工後だけでなく、施工中もメンテスペースや動線の確保が必要であることを |  |  |  |  | 建物管理は以前と変わらずメンテできる物と思っている。 改修工事を行ったことでメンテナンスできなくなった、やりずらくなった、ということが無いようにする。
| × | 31 | 共通 | 予定外作業が発生する場合は作業を一旦中止して、東熱社員に報告することを |  |  |  |  | 勝手な判断が重大災害を招く。報告・連絡・相談（ほうれんそう）を東熱社員と密に取り、関係者の了解を得ることが必要。
| × | 32 | 共通 | 作業終了時は、片付け、清掃、移動した什器等の現状復旧の確認を行うことを |  |  |  |  | 床上・加工場でのゴミ、鉄粉・切粉は無いか？・・天井内への資材・工具の置き忘れ、養生材の残骸、既存機器の復旧忘れや、 後施工部分との取合施工忘れ・・・等、引渡し後は、二度と入らない覚悟で作業中、作業後の確認を行うことが重要です。
| × | 33 | 撤去 | 配管内の溜まり水対策について （切断時に多量に水が・・・・運搬時に赤水が・・・仮置き時に赤水が・・・） |  |  |  |  | 配管を切断時にたまり水が多量に出てきた・・・台車で移動中に配管からたまり赤水がこぼれてカーペット汚損・・・ 切断・運搬・仮置で端部から赤水が出ることを想定した対策が必要。（床壁養生・水バケツ準備、管切断端部の開放禁止）
| × | 34 | 撤去 | 配管止水方法及び止水の確認方法を （思い込みは危険！現場作業計画必ず確認、トラブルを想定した作業計画） |  |  |  |  | 工事着手前の事前確認を怠らない。 既設のバルブが効かないことがあります。その時の対策まで確認してください。 （次の一手を準備しておく！念には念を）
| × | 35 | 撤去 | 配管からの漏水等、緊急事態発生時の処置方法について、事前確認の重要性を |  |  |  |  | 客先の緊急連絡先、最悪の事態を想定した影響範囲を関係者全員でリスク共有。（遮断するバルブ順序と影響範囲・客先損害） 改修工事は様々な要因で漏水リスク０にならない。第一バルブ・第二バルブ・元バルブ迄確認し万が一に備えてください。
| × | 36 | 撤去 | 撤去か残置か不明確なものは、生きたインフラ扱いとすることを |  |  |  |  | 表示がない系統には不用意に触らないでください。
| × | 37 | 撤去 | ダクト撤去時における埃のリスク、汚損防止対策・方法を |  |  |  |  | ダクト内は埃が多量に蓄積されており、鉄板に振動を与えると、機器運転復旧時に剥離した埃が、吹出口から多量に排出される 影響あるダクト切断はフランジ・開口はハサミ、手の届く範囲の埃は掃除機で吸い、制気口には仮設フィルターを設置する。
| × | 38 | 配管 | 老朽化した配管にレシプロソーを使用すると非常に危険であることを （レシプロソーの使用は許可制、パイプカッターは２５０Ａまで対応可） |  |  |  |  | レシプロソーの振動により、バルブ1次側の老朽化した細物配管が折れて大漏水の事例がある。 老朽化した配管の切り回しは、マホータイで補強した後、配管を架台固定しパイプカッターを使用して切断する。
| × | 39 | 配管 | 水抜き、水張り時の排水の放流場所・放流量を |  |  |  |  | 『排水先が繋がっていなかった』『流しすぎにより思わぬところから漏水した』等の事故が多い。事前確認を怠らない！
| × | 40 | 配管 | 既存配管を切り離したら開放端を作らない（プラグ処理を行う）ことを |  |  |  |  | 配管の開放端からバルブなど誤操作で多量出水、配管内エアーロックの溜まり水が数時間後に開放端から・・・
| × | 41 | 配管 | 想定外の異種管接続が発生する場合は、東熱社員に相談することを |  |  |  |  | 適切な媒介継手が必要、納期に時間が掛かる場合があるので、早め早めの手配が必要です。
| ○ | 42 | 配管 | 塩ビ配管の着色接着剤を使用することを |  |  |  |  | 現場ルールによって透明でなければならない場合もあります、確認してください
| ○ | 43 | 配管 | 上記着色接着剤（有機溶剤）の保管方法(多量の場合）を |  |  |  |  | エスロン接着剤は、厚生労働省の有機溶剤中毒予防規則において「第二種溶剤等」に該当します。 場合によっては「有機溶剤取り扱い」作業主任者の資格が必要となるので確認してください。 | 屋内で、接着剤の1時間当たりの使用量が、以下の許容使用量を超える場合には、「有機溶剤中毒予防規則」が適用され、「有機溶剤取り扱い作業主任」の資格が必要となります。詳細は所轄の労働安全基準監督署にご確認ください。接着剤許容使用量W（g/時間）=0.4（g/m3・時間）×部屋の容積（m3）（部屋の容積は、床から高さ4m以下の部分とし、150m3を超える場合は、150m3で計算する。）尚、接着の1時間あたりの使用量は、実際に使用する接着剤の量に0.6を乗じた値です。
| ○ | 44 | 配管 | 塩ビ配管の差込マーキング管理を行うことを |  |  |  |  | 透明継手では不要の場合もあります。現場ごとのルールを確認してください
| × | 45 | 配管 | 塩ビのり・ヘルメシールはメーカ指定の硬化時間を守らないとイケないことを |  |  |  |  | 塩ビのり硬化前に通水し、すっぽ抜け漏水が各地で発生してる。必要に応じ超速乾型を協議。（通常24ｈ→超速乾は2ｈ） ヘルメシール硬化前の通水は、臭気とカスがいつまでも抜けず、引渡し後のトラブルとなる。（硬化時間はメーカ基準による）
| ○ | 46 | 配管 | ドレンホースは接続後、触手にて引抜き確認を行うことを |  |  |  |  | 締め込み不足による緩みで漏水、地震や天井内の後工事で抜けなど、トラブル事例多数。
| ○ | 47 | 配管 | 水圧試験時は、『試験中』の表示をすることを(過去に事故有り） |  |  |  |  | 災害事例はもちろんのこと、バルブ誤操作により試験圧が既設配管にかかり機器の破損などの事例があります。
| ○ | 48 | 配管 | 特殊継手使用時の東熱ルールを(現場ごとにﾒｰｶｰ講習・免許が必要) |  |  |  |  | 管理ポイントを明確にし、作業員による確認を必ず行ってください
| × | 49 | 冷媒 | 無火気工法の作業手順・施工方法を （メカ継手使用場所に緑青が発生していても、サンドペーパーで研磨すれば使用できる） |  |  |  |  | 継手挿入部に傷・曲がり・扁平・熱劣化がある場合は切除する。管に酸化被膜など付いている場合は、＃１０００以上の耐水ペーパーで表面を円周方向に磨いて酸化被膜を除去するなど、詳細の施工方法はメーカー施工要領書通を確認すること。
| ○ | 50 | 冷媒 | 冷媒配管の気密試験の圧力は現場毎の指定圧力があることを |  |  |  |  | メーカーや機器によって異なります。現場毎に毎回確認してください。
| ○ | 51 | 冷媒 | 気密試験時は、『試験中』の表示をすることを(事故多発） |  |  |  |  | 圧が掛かったまま、パイプカッターで端部を切断すると、その端部が勢い良いく飛んできます
| ○ | 52 | 冷媒 | 接続端子は、『増し締めマーキング』を行うことを |  |  |  |  | 締め忘れによる品質事故の事例があります
| ○ | 53 | ダクト | 既存ダクト撤去後のダクト端部養生を行うことを（撤去に同じ項目がある） |  |  |  |  | 運転時に埃が舞って既設への影響があるなどの事例があります
| ○ | 54 | ダクト | 屋上施工の場合、天端勾配をつけることを |  |  |  |  | 水の溜まりができないようにしてください。
| ○ | 55 | ダクト | ハト小屋接続の場合、小屋に向かって登り勾配をつけることを |  |  |  |  | 屋内に雨水が侵入しないよう、措置を行ってください。
| × | 56 | ダクト | 埃だし作業時の給気側の制気口にフィルター等を設置することを |  |  |  |  | 空調機や送風機の運転時に埃などが舞い、客先備品や什器を汚損させるトラブルが後を絶たない。 制気口へ簡易フィルターの設置などの検討が必要。（参考：フリーサイズのレンジフード用フィルター等）
| ○ | 57 | 保温 | 配管の保温・塗装工事は、水圧試験終了後に行うことを |  |  |  |  | 配管の保温をする際は、東熱社員へ確認してください。
| × | 58 | 保温 | 当現場は、保温端材の分別処理が必要であることを |  |  |  |  | 処分方法、保管場所などは東熱社員へ確認してください。
| ○ | 59 | 保温 | 保護具（マスク、保護手袋）を装着することを |  |  |  |  | 状況に応じて保護メガネも装着してください。
| × | 60 | 保温 | ラッキング作業時は切創防止手袋を装着することを |  |  |  |  | 軍手などではラッキング端部で手を切ってケガをする恐れがあります。（鉄板等を扱う作業は、切創防止手袋、レベルＥ以上を推奨）
| × | 61 | 保温 | スポット鋲打ち機の使用は、火気作業であり、基本的に改修工事では使用禁止であることを |  |  |  |  | アースの接地位置によってはスパークを起こし、火災、漏水を起こす可能性があります。 過去にスプリンクラーフレキ穴あき漏水の事例あり。綿埃などのある場所でスパークすると火災発生の恐れあり。
| ○ | 62 | 保温 | 屋外ラッキングには水抜き穴を開けることを |  |  |  |  | 立ち上がりの下部など、水が溜まる箇所に水抜き穴を設けてください。（小物6φ、大物10φ）
| × | 63 | 塗装 | 居ながら改修工事では、基本的に無臭性の水性ペイントを採用することを |  |  |  |  | 油性塗料は使用しない。水性でも無臭性の塗料を採用する。水性塗料は乾きにくいので、計画時に十分な養生時間を確保する。
| × | 64 | 塗装 | 塗装工事は作業前に、既設建物の外気取入口を確認することを （既存機器稼働中の塗装工事は、臭気が建物内に廻りこむ可能性が非常に高いことを） |  |  |  |  | 病院の機械室排水ホッパーをラッカースプレーで塗装の際、ＯＡガラリのパスダクトから臭気が廻り込み、 医療従事者と患者が体調を訴えた事例あり。
| × | 65 | 塗装 | 有機溶剤の保管方法を （風通しの良い場所、作業主任者・注意事項の掲示、区分表示と施錠管理ほか） |  |  |  |  | 労働安全衛生法及び施行令、厚生労働省の有機溶剤中毒予防規則に準じた対応を取ってください。
| × | 66 | 計装・電気 | 同一メーカーの機器更新で配線を再利用する計画でも、ケーブルの種類や太さ、結線方法などが異なる場合が多く、引き直しが必要な場合があることを（電源線・制御線・通信線） |  |  |  |  | 工事着手前（計画時）にメーカー据付説明書による確認を行ってください。
| × | 67 | 計装・電気 | 作業開始前に二次側負荷（既存機器へ及ぼす影響範囲）の確認を行うことを |  |  |  |  | 電源遮断や端子台から離線を行う場合など、二次側の確認を怠ると予期せぬ機器停止や誤作動などのクレームの発生の原因となります。
| × | 68 | 計装・電気 | 作業開始前や作業終了時における 既設機器の運転や停止の順序を誤ると、重大事故につながる可能性があることを |  |  |  |  | 空調機や給排気ファンの停止順序を誤ると、室圧の異常上昇などで建築間仕切りや天井破損、建築シャッターが破損した事例もある。 また、冷凍機やポンプ等も発停順序を間違うと機器破損や警報発報などの恐れもある。
| × | 68 | 計装・電気 | 作業開始時には、各種設定値や機器の連動やスケジュールタイマー等、作業終了時に元通り復旧出来る様に、事前に確認して記録しておくことがトラブル防止に役立つことを |  |  |  |  | 復旧忘れに注意！（各種連動、タイマー設定、温湿度や圧力設定など設定、制御幅、サンプリング間隔などetc…）
| × | 69 | 計装・電気 | 停電作業時に上位のブレーカーがある動力盤に『投入禁止表示』をしなければならない事を |  |  |  |  | 客先建物管理などが誤って投入しないよう、表示が必要です。
| × | 70 | 計装・電気 | 活線作業は禁止であり、活線近傍作業も禁止であることを |  |  |  |  | 盤改造等で、止むを得ず活線近傍作業となってしまう場合は、事前に計画書を作成し社内回覧、技術部長の承諾が必要である。 （充電部には絶縁手袋をして、ゴムシートなどで触っても感電しない措置を施すことが最低限必要）
| × | 71 | 計装・電気 | 非接触型の検電器は当てにならない事を （検電はテスターを使用する） |  |  |  |  | 電源しゃ断をテスターで確認してから作業を行ってください。 （結線・離線・配線撤去など）
| × | 74 | 計装・電気 | 撤去作業前に現地現物による系統を行う事を （竣工図や施工図は、間違いがある場合ある） |  |  |  |  | 既存図面は現地と異なっている場合があります。現地現物にて確認をしてください。
| × | 75 | 計装・電気 | 作業終了時は、発停・警報等の状態確認を中央監視装置にて行うことを |  |  |  |  | 作業終了時に異常が無いか、また正しく動作する事を現地現物にて確認してください。
| × | 76 | 計装・電気 | 既設中央監視にポイントを追加する場合、作業後に既設のポイントが消滅しない様、バックアップを取っておく事が必要であることを |  |  |  |  | 今回の作業が起因して、既設ポイント消滅や狂いが生じると、設備が正しい動作をしなくなり、大きなトラブルに発展する。
| × | 77 | 計装・電気 | 既設中央監視に新規にポイントを追加したら、追加機能の動作確認の他、既設の機能も動作確認が必要であることを |  |  |  |  | 新規に追加した機能の確認だけでは不完全、既設設備の動作確認もしなければ、工事の健全性が確認できない。
| × | 78 | 計装・電気 | 行先や用途不明の配線が現地で発見された場合は、自分で判断せず、作業を中止して東熱社員に『報告・連絡・相談』が必要であることを |  |  |  |  | 不明な配線がある場合は、生きた配線と同じ扱いとする。発注者や監理者と現地で行き先・用途を確認し、協議した上で処置を行う。
| × | 79 | 計装・電気 | 同一スペックの単純な機器更新であっても、起動時の突入電流などで幹線のケーブルサイズや動力盤のブレーカー容量・サーマル設定値などが異なる場合があることを |  |  |  |  | トップランナーモーターなどは起動時の滑りが良く、突入電流が大きいため注意が必要。各機器メーカに電流値や推奨するブレーカー容量等をし、必要に応じて盤改造や幹線サイズの妥当性確認が必要である。乗り込み時に未確認の場合は、早期確認が必要です。
| × | 80 | 計装・電気 | 『締め付けマーキング』と『増し締めマーキング』の違いを |  |  |  |  | 『締め付けマーキング』は、端子を締め込んだ後に再度ドライバーで締め付けたのちに付ける確認のマーク。 『増し締めマーキング』は、受電後ある程度機器を運転して負荷をかけた後に、計画的に全停電させて端子を増し締めした後のマーク。
| × | 81 | 計装・電気 | 着工から引渡し迄の期間及び試運転調整などを確実に実施するために、本工事または別途工事の範囲であっても不明な点は、関係者と綿密な事前調整と定期的確認が必要であることを |  |  |  |  | 後回した不明点について、試運転で気付いても手遅れの場合が多く、結果として余計な苦労とコストがかり、作業所全体が疲弊する。
| × | 82 | 計装・電気 | 改修工事における試運転計画とは、施工した部分だけで無く、既設に関連する内容も含めた全体的な試運転調整と確認が必要であることを |  |  |  |  | 改修箇所のみでなく、既設への影響が懸念される箇所も包括した試運転調整を行わなければ、引渡し後のトラブルは免れない。
| ○ | 83 | その他
| ○ | 84 | その他
| ○ | 85 | その他
※上記は、建物側への信頼・信用・安心を失墜する事柄です。１箇所でも知らない事があった場合は、気軽に当社監督員に確認し、現場内では、不備が無い様に作業を行なってください。
赤字はＲＮ工事に限った事でない。
↓3.表示したい分類を選択したらOKをクリックしてください
1.▼をクリックするとフィルターを掛けられます
2.表示したい分類のみ☑にしてください
（クリックで選択可能）
↓③×の☑を外したら
OKをクリックしてください
①▼をクリックするとフィルターを掛けられます
②×の☑を外してください
（クリックで選択可能）
該当しない事項については
×にしてください
○or×はクリックで選択できます
現場では、知らないに○がついていた項目のみ説明してください
手順1
手順2
手順3
手順4
Note on AD25: 仙北谷 真樹: 空欄としない デフォルトで現場のルールを記入しておく

## 改訂履歴
0014040501_20240801_Rev.02
日付 | ＲＥＶ | 承認者 | 担当者 | 主な改定内容
2012-05-01 | 初版 | 本多 | 大町 | 初版発行 共通項目と各工種毎のシート構成としてリリース。
2012-07-01 | 初版１ (REV0) | 本多 | 大町 | 確認事項の一部を追記。
2024-01-01 | REV1 | 仙北谷 | 小川 橋本 福井 | 全工種を1シート化し、確認事項を見直し。補足事項を追加して、現場特有事項の追記を可能とし、対象外は非表示を可能とした。（改定内容の詳細は事項参照）
2024-08-01 | REV2 | 仙北谷 | 小川 | 正式リリース(内容の変更なし)

## 改訂詳細
0014040501_20240801_Rev.02

## リスト
リスト
工種
| 配管 | 〇
| 冷媒 | ×
| ダクト | ×→〇
保温
電気
計装
塗装
消火
搬入
撤去
保守
一般 （施工管理）
その他